附件1

受理编号：

天津市冷链物流公益性监控平台项目

申报书

项目名称：（企业字号+行业+监控项目）

行业：冷库、冷链运输车辆、末端冷链网点

申请资助类别：中央财政服务业发展专项资金

项目单位（盖章）：

天津市商务委员会          天津市财政局

一、项目申报表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  | 联系方式（手机） |  |
| 项目单位 | 盖章： |  |  |
| 法人代表 |  | 联系方式（手机） |  |
| 计划投资额 |  | 完成时限 |  |
| 企业简介 | （企业基本情况及冷库容积、冷链运输车辆数量、末端门店数量等内容） |  |  |
| 建设内容 | （主要采购冷库、冷柜、冷链运输车辆哪类监控设备，具体设备数量明细，安装的具体地址） |  |  |

| 二、项目费用明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目申报单位(并加盖公章)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 |  | 型号 | 数量 |  | 单价 |  | 定额支持金额 | 硬件设备供货商（企业名称、联系人及联系电话） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：电子版请提供Excel格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、天津市冷链物流公益性监控平台项目承诺书

（企业名称）申报天津市冷链物流公益性监控平台项目的有关事宜，我单位郑重承诺：

一、对提交的各项申请材料的真实性、有效性负责，复印件与原件是一致的。申请人隐瞒有关情况或提供任何虚假材料，愿意承担一切法律后果，并同意有关部门记入相关的企业征信体系中。同意天津市冷链物流公益性监控平台对企业数据收集分析。

二、若申报项目获得专项资金扶持，严格按照有关规定做好项目实施、财政资金使用管理工作，保证财政资金专款专用、按规定做好财务处理工作。若由于企业原因退出监控平台，退还财政补助资金。

三、配合市商务委、市财政局对项目的实施进度、资金使用、验收、绩效评价等工作的跟踪管理和会计师审计机构对资金项目进行审计检查。

四、本项目从未享受过财政补助资金，保证试点项目在     2018年10月底前按期建成并投入运营。

五、项目工程质量或效果按申报内容和目标达到验收合格要求。

六、完成申报通知规定的承诺内容。

申请单位（盖章）：

申请企业法人代表（签名）：

年   月   日

四、其他单位账户存根

| 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 财务负责人 |  |  | 联系电话 |  |
| 账户名称 |  |  |  |  |
| 开户银行 | 12位支付号 | 4位清算号 | 银行账号 |  |
| 单位公章： |  | 财务部门盖章： 经办人签字： 联系电话： |  |  |

注：账户存根作为预算拨款原始凭证，填写内容完整，不准涂改。

天津市财政局国库处制

附件2

| 项目费用明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目申报单位(并加盖公章)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 名称 | 品牌 |  | 型号 |  | 数量 | 单价 |  | 定额支持金额 |  |  |  | 关联票据号（发票号） |  | 用途 |  | 专家意见（验收时专家填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相关 |  |  | 部分相关 |  |  | 不相关 |  |  | 部分相关的核定金额 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：电子版请提供Excel格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家组长签字： |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

天津市标准化研究院《冷库监控设备 冷柜监控设备 冷链运输车辆监控设备技术参数和安装标准》

天津市冷链物流公益性监控平台硬件项目，需完成监控设备的安装与调试，能够提供监控数据上传协议（格式、内容等），确保所有硬件能够与天津市冷链物流公益性监控平台软件对接，具体技术参数要求分为信息传输及协议要求、硬件参数要求和安装标准：

一．信息传输及协议要求

（一）接口形式：IP+端口

（二）传输协议：TCP或UDP

（三）传输内容要求：

1. 冷库监控设备、冷柜监控设备必要信息：

采集频次（数据上报频次同采集频次），冷库 1次/30分钟，冷柜 1次/分钟。

| 字段名 |  | 字段说明 | 数据要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备ID |  | 监控设备唯一ID | N/A |
| 报文ID |  | 报文ID | N/A |
| 时间戳 |  | 发送时间 | N/A |
| 监控数据 | 温度数据 | 温度数据及监控点位ID | 不低于±0.5% 测量范围-40℃～100℃ 分辨率0.1℃ |
|  | 湿度数据 | 湿度数据及监控点位ID | 精度不低于±3%RH 测量范围0～100%RH 分辨率0.1%RH |
|  | 门磁状态 | 门磁状态数据及监控点位ID | N/A |

2.冷链运输车辆监控设备必要信息：

采集频次：1次/秒，回传批次：1次/30秒。

| 字段名 |  | 字段说明 | 数据要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备ID |  | 监控设备唯一ID | N/A |
| 报文ID |  | 报文ID | N/A |
| 时间戳 |  | 发送时间 | N/A |
| 监控数据 | 温度数据 | 温度数据及监控点位ID | 精度不低于±0.5% 测量范围-40℃～100℃ 分辨率0.1℃ |
|  | 湿度数据 | 湿度数据及监控点位ID | 精度不低于±3%RH 测量范围0～100%RH 分辨率1%RH |
|  | 门磁状态 | 门磁状态数据及监控点位ID | N/A |
|  | 载重数据 | 车辆载重数据 | 测量范围0～100000kg 分辨率1.5 mV/V |
| 车辆相关数据 | 速度 | 车辆行驶速度数据 | 误差±1 KM/H 分辨率1KM/H |
|  | 经度 | 基于位置定位的经度数据 | 误差不超过15米 |
|  | 纬度 | 基于位置定位的纬度数据 |  |
|  | 海拔 | 基于定位的海拔高度数据 |  |
|  | 方向 | 车辆行驶方向 | 测量范围0～360° 分辨率1° |
|  | 压缩机工作状态 | 压缩机是否工作 | N/A |
|  | 运输货品类型 | 运输货品类型（司机通过车载终端操作选择，并上传） | N/A |
|  | 急加速事件 | 当前速度大于上一秒速度10KM/H 当前速度大于20KM/H | 事件发生时实时上报 |
|  | 急减速事件 | 当前速度小于上一秒速度10KM/H 上一秒速度大于20KM/H |  |

- 二．冷库监控设备、冷柜监控设备、冷链运输车辆监控设备技术参数

- （一）冷库监控设备技术参数

| 序号 | 冷库监控设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络设备（交换机） | - 需具备 24×10/100/1000 Base-T 电口，支持半双工、全双工、自协商工作模式、支持MDI/MDI-X - 需要每个端口支持MDI/MDIX自动翻转及双工/速率自协商 - 交换容量不低于48Gbps - 包转发率不低于11.9Mpps - 支持QoS - 防电等级6kV - 整机漏电满足GB4943.1标准 - 防火要求满足GB4943.1标准 - 工作温度0ºC～40ºC - 工作湿度5%RH～95%RH，非凝露 |
| 2 | 电控柜 | - 宽×深×高不小于800mm×600mm×1200mm - 材质需为冷轧钢材质 |
| 3 | ups不间断电源 | - 断电工作时长不低于4小时 - 具备lcd显示 - 具有防雷保护 |
| 4 | 摄像头 | - 分辨率及帧率要求: 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720),50fps(1280×960,1280×720) ; 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720),60fps(1280×960,1280×720) - 视频压缩支持H.265/H.264/MJPEG，音频压缩支持G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM - 镜头要求： 支持2倍光学变倍，16倍数字变倍，水平视角:61.4～2.9度，近摄距:10～1500mm，光圈数:不小于F2.5 - 具备红外照射，照射距离不低于25米 - 自带64G或以上存储卡 - 支持断网续传功能保证录像不丢失 - 云台支持350°水平旋转，垂直方向0°～90° - 具备1路报警输入 - 具备RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 - 具备Wi-Fi功能，支持 IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n - 支持最大128G的Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 - 工作温湿度：温度-30℃～50℃，湿度小于90%RH(无凝结) - 防护等级要求：TVS 4000V 防雷，防浪涌，防突波，符合GB/T17626.5 四级标准 |
| 5 | 数据采集一体机 | - 支持国内外多种 DDNS - WIFI 支持 WEP,WPA，WPA2 等多种加密方式，支持 RADIUS 认证，MAC 地址过滤等功能 - 支持 TCP/IP、UDP、FTP（可选）、HTTP 等多种网络协议 - 支持 SPI 防火墙，VPN 穿越，访问控制，URL 过滤 - 支持 LoRa 网络无线数据传输功能 - 支持 IO/DO 输入输出 - 支持温度、湿度检测 - 支持开关门监测 - 支持温湿度数据自动记录存储，可存储记录数≥5万条，支持MicroUSB接口连接并对设备历史数据进行导出 - 可在主机屏上查询任意时间段的历时数据及数据曲线 - 供电：AC 220V 正负20%，50Hz - 额定功率：5VA - 浪涌：3级；ESD：6kV - 环境温度：-40°C～80°C - 环境湿度：45%RH～90%RH - 保护等级IP44 - 电快速瞬变脉冲群（电源端口）：3级 |
| 6 | 温度湿度监控 | - 测温范围：-40℃～100℃，分辨率：0.1℃，精度±0.5℃ - 湿度测量范围: 0%RH～100%RH，分辨率：湿度 0.1%RH，精度±3%RH - 传感器：外置三线制/四线制PT100探头或热敏电阻或半导体，探头材质为陶瓷或金属，内置湿度探头，具备消除引线电阻功能 - 数据接口：Lora接口或433射频接口 - 传输距离理想条件下为2.5km+，穿透性好 - 内置电池外接MICRO USB充电线或可更换一次性电池 |
| 7 | 库门行程开关监控 | - 操作方式为可调滚子转动臂 - 寿命不小于40万次 |
| 8 | 网络 | - 带宽不低于上下行对等20M - 两年宽带费用 |

- （二）冷链运输车辆监控设备技术参数

| 序号 | 冷链运输车辆 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温度湿度监控 | - 测温范围：-40℃～100℃，分辨率：0.1℃，精度±0.5℃ - 湿度测量范围: 0%～100%RH，分辨率：湿度 0.1%RH，精度±3%RH - 传感器：外置三线制/四线制PT100探头或热敏电阻或半导体，探头材质为陶瓷或金属，内置湿度探头，具备消除引线电阻功能 - 数据接口：Lora接口或433射频接口 - 内置电池外接MICRO USB充电线或可更换一次性电池 |
| 2 | 中控设备(车载控制器) | - 适应工业环境应用 - 可连接冷机,检测冷机开关 - 不小于3寸触摸显示屏 - 可采集不少于3路温度信号 - 可采集不少于3路湿度信号 - 可采集不少于2门磁信号 - 支持温湿度数据自动记录存储，可存储记录数≥5万条，支持MicroUSB接口连接并对设备历史数据进行导出 - 支持连接蓝牙打印机，可自行设置任意时间段的历史数据打印 - 支持短信报警，最多支持设置5个接收号码 - 支持语音报警提示 - 可在车载主机屏上查询任意时间段的历时数据及数据曲线 - 电源采用车载电源供电，备用电源供电时长不低于4小时 - 内置GPS或者北斗模块,并可实现GPS漂移补偿 - 内置SIM卡,实现车辆采集系统与监控平台的数据连接。 - 支持SD/TF卡数据备份，支持最少8GSD卡存储。 - 支持内置存储芯片数据存储 - CPU不低于536MHz - 内存不低于256MB - 工作电压9V～33V - 工作温度-30℃～75℃ - 正常工作电流：< 120mA(12V)，<80mA(24V) |
| 3 | 货柜门监控 | - 感应距离5～7cm - 外壳铝合金 - 支持一路开关量输出 - 工作时长不低于2年 |
| 4 | 车载承重监测设备 | - 工作电压 9V～36V - 工作电流 <300mA - 工作温度 -40℃～80℃ - 保存湿度 5%RH～95% RH - 静态称重相对误差 ±5% - 量程范围 0～50000kg - 安全过载 300％ F·S - 灵敏度 1.5 mV/V - 蠕变 ±0.05 ％F·S/30min - 零点输出 ±1 ％F·S - 零点温度影响 ±0.05 ％F·S/10℃ - 输出温度影响 ±0.05 ％F·S/10℃ |
| 5 | 4G工业级路由 | - 支持移动4G、联通4G、电信4G网络 - 具备2个RJ45接口，10M/100M自适应 - 具备外置接收天线及Wi-Fi天线，SMA外旋内孔 - Wi-Fi发射功率 11nHT40 MSC7：+13.5dBm 11bCCK：+18dBm 11gOFDM：+13.5dBm - Wi-Fi接收灵敏度 -66dBmat 150Mpbs -73dBmat 54Mpbs -86dBmat 11Mpbs - 具备Wi-Fi功能，支持IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n - 直流供电6～35V 3A - 工作温度-40℃～75℃ - 工作湿度5%RH～95%RH,无冷凝 |
| 6 | 摄像头 | - 分辨率及帧率要求: 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×960, 1280×720) - 视频压缩支持H.264/MJPEG - 具备红外照射，照射距不小于5米 - 具备1路报警输入 - 具备RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 - 支持最大128G的Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 - 自带64G或以上存储卡 - 工作温度湿度要求 温度-30℃～60℃, 湿度小于90%RH(无凝结) |
| 7 | 网络接入 | - 移动网络宽带接入，4G网络以上 - 每月保证20G流量消耗 - 两年网络费用 |

- （三）冷柜监控设备技术参数

| 序号 | 冷柜监控设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无线数据采集及传输模块 | - 接收无线温湿度传感器数据 - 支持接收数量不小于8个传感器数据量 - 传输方式为无线接收，接收到温湿度后通过GPRS或WiFi发送数据，将接收到的温湿度数据和产品编号、信号电量等信息显示在显示屏上，可在屏上查询历时数据 - 设备在无外接电源情况下可继续工作24小时以上 |
| 2 | 温湿度监控 | - 采用无线传输方式 - 无外接电源时能独立工作2年及以上 - 可以现场通过指定app设置参数并配置报警参数 - 测温范围：-40℃～100℃，分辨率：0.1℃，精度±0.5℃ - 湿度测量范围: 0%RH~100%RH，分辨率：湿度 0.1%RH，精度±3%RH - 采用可更换一次性电池或可充电锂电池供电 |
| 3 | 柜门监控 | - 支持无线短频传输 - 工作时长不低于2年 - 采用可更换一次性电池或可充电锂电池供电 |
| 4 | 网络接入（便利店） | - 移动网络宽带接入，4G网络以上 - 每月保证150M流量消耗 - 两年网络费用 |
| 5 | 网络接入（大型商超） | - 移动网络宽带接入，4G网络以上 - 每月保证1G流量消耗 - 两年网络费用 |

- 三. 硬件设备安装标准

- （一）冷库安装标准

- 冷库监控设备安装标准

| 硬件设备名称 | 安装标准说明 |
| --- | --- |
| 温湿度传感器 | 冷库温湿度传感器安装数量需按照每个冷库实际建筑面积和冷库门、冷风机数量测算： 1.冷风机回液管侧，冷风机下方200毫米出风口处安装1个传感器（无冷风机不安装） 2.冷风机回液管侧，冷风机下方200毫米回风口处安装1个传感器（无冷风机不安装） 3.每600 平方米对角线焦点为中心，离库顶部200毫米处安装1个传感器，可根据冷库实际面积计算总数量 4.冷库门离顶部中心位置，离墙壁100毫米～150毫米处安装1个传感器 5.若碰到排管，安装点距离排管150毫米～200毫米 |
| 库门行程开关 | 仓间的每个门安装1个 |
| 影像采集设备 | 每个冷库安装一个高清摄像头，应尽量多的覆盖冷库仓间内部 |
| 数据采集一体机 | 每个冷库安装1个采集一体机 |
| 网络设备交换机 | 每个企业安装1个 |
| 电源适配器（带UPS） | 根据容量大小确定电源型号，需要带UPS |
| 电控柜 | 需要安装电控柜1个 |
| 电器辅助 | 1.电线、拉线端子、导轨、线槽开关等 2.根据冷库实际场地需求确定数量 |
| 企业宽带 | 每个企业安装一条宽带 |

- （二）9.6米以下冷链运输车安装标准

- 冷链运输车监控设备安装标准

| 硬件设备名称 | 安装标准说明 |
| --- | --- |
| 温湿度传感器 | 9.6米以下（4.2米、6.8米、7.2米）车型每辆车安装2个温湿度探头，分别安装在冷风机回风口正下方、箱体后部距后门80厘米处 |
| 中控设备（车载控制器） | 每辆车安装1个 |
| 影像采集设备 | 每辆车安装1个高清摄像头，安装在箱体里顶端，影像采集应尽量覆盖整个车厢内部 |
| 门磁（货柜门监控） | 车辆没有侧门在后门安装一路门磁;车辆有侧门的,侧门和后门都需要安装门磁 |
| 车载称重监测设备 | 每辆车安装一套称重设备 |
| 4G工业级路由 | 每辆车安装一个4G工业级路由 |

- （三）冷柜安装标准

- 冷柜监控设备安装标准

| 硬件设备名称 | 安装标准说明 |
| --- | --- |
| 温湿度传感器 | 1.回风口安装1个 2.冷柜的中心安装1个 |
| 门磁（门开关传感器） | 在每个门上设置门开关传感器 |
| 无线数据采集及传输模块 | 8个冷柜安装一个通信模块，包括信息采集和网络传输 |

附件4

冷库监控设备、冷柜监控设备、冷链运输车辆监控设备

定额补助标准

| 监控区域 | 设备 | 费用说明 | 定额补助标准（元） | 计算单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷库 | 网络设备交换机 | 单台设备 | 4573 | 企业 |
|  | 电控柜 | 单台设备 | 1912 | 冷库 |
|  | 电源适配器（带UPS） | 单台设备 | 477 | 冷库 |
|  | 数据采集一体机 | 单台设备 | 2597 | 冷库 |
|  | 高清摄像头 | 单台设备 | 1529 | 冷库 |
|  | 库门行程开关 | 单台设备 | 44 | 库门 |
|  | 温湿度传感器 | 单台设备 | 152 | 监控点 |
|  | 企业宽带 | 24个月价格 | 16938 | 企业 |
|  | 施工费 | 使用面积每平米施工价格 | 8 | 使用面积 |
| 运输车 | 中控设备 | 单台设备价格 | 2746 | 车辆 |
|  | 温湿度传感器 | 单台设备价格 | 122 | 车辆 |
|  | 4G工业级路由 | 单台设备价格 | 1172 | 车辆 |
|  | 高清摄像头 | 单台设备价格 | 1449 | 车辆 |
|  | 应变片传感器 | 单台设备价格 | 98 | 承重轴 |
|  | 温湿度传感器 | 单台设备价格 | 142 | 监控点 |
|  | 门磁（货柜门监控） | 单台设备价格 | 55 | 车门 |
|  | 流量费 | 24个月流量费 | 903 | 车辆 |
|  | 改装费 | 每辆车改装价格 | 2352 | 车辆 |
| 商超 （冷柜） | 门磁 | 单台设备 | 61 | 柜门 |
|  | 通讯模块 | 单台设备 | 858 | 采集区 |
|  | 温湿度卡片传感器 | 单台设备 | 367 | 监控点 |
|  | 便利店流量费 | 24个月流量费 | 169 | 店面 |
|  | 商超流量费 | 24个月流量费 | 451 | 店面 |
|  | 安装费 | 监控点位安装 | 12 | 施工点 |

备注：单个设备、流量费、安装费等补贴比例不超过50%，且补贴资金不超过上述定额补助标准。

天津市商务委员会办公室                      2018年8月15日印发